	„E L E K T R Y K A  -  T E L E T E C H N I K A” ZUB
Ul  Derkaczy 8

43-300 Bielsko-Biała

     NIP  547-140-78-73                                                 

	      Nr opr:   B – 629                                                               Egz  nr :........
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY


	   Inwestor: Gmina Bielsko-Biała
                   43-300 Urząd Miejski Bielsku-Białej
                   Plac Ratuszowy 1.


	   Inwestycja : Rozbudowa i termomodernizacja budynku przy ul Brodziń-

                     skiego 22 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej.
                     43-300 Bielsko-Biała ul Brodzińskiego 22

                     dz 532/1, 533/25, 536/29 i 536/39 ob. Aleksandrowice.


	   Temat :Budynek żłobka miejskiego w Bielsku-Białej
              - instalacje elektryczne i teletechniczne wewnętrzne



	   Branża : Elektryczna i teletechniczna



	  Projektował: inż. Jerzy Popek…………………………………………………………..
                         upr. nr 190/79 K-ce.
                         upr. nr 1454/99 PITiP W-wa

  Opracował: mgr inż. Krzysztof Chodoli…………………………………………………
  Sprawdził:     Zygmunt Bret……………………………………………………………
                       upr nr 47/76 B-B




Bielsko-Biała lipiec 2010
SPIS TREŚCI 

1. DANE WYJŚCIOWE 

1.1 Przedmiot i podstawa opracowania.

1.2. Zakres opracowania.

2.OPIS TECHNICZNY 

2.1. Zasilanie budynku Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej – tablica ZKL wraz z układem 
       rozliczenia energii.
2.2. Tablica główna TG oraz tablice bezpiecznikowe obwodowe TAo, TBo, TA1, TB1, TC1, 
       TD1 i Tk
2.3. Instalacja oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego-ewakuacyjnego.

2.4. Instalacja zasilania urządzeń technologicznych i wentylacji.

2.5. Instalacja zasilania urządzeń teletechnicznych.

2.6. Instalacja sieci telefonicznej i komputerowej.

2.7 Instalacja sygnalizacji włamania i napadu.

2.8. Instalacja piorunochronna 

2.9. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym. 

2.10. Oświetlenie zewnętrzne terenu żłobka.
2.11. Zasilanie pompowni zlokalizowanej na zewnątrz budynku.
3. OBLICZENIA  TECHNICZNE .

4. ZESTAWIENIE  PODSTAWOWYCH  MATERIALÓW . 

5. ZAŁĄCZNIKI:
- warunki techniczne przyłączenia z dnia 13.07.2010.
- warunki techniczne przebudowy linii zasilającej kolidującej z przebudową budynku 

   z dnia 13.07.2010.

- umowa przyłączeniowa z dnia 3105/0800/2010/IN z dnia 24.04.10
- uzgodnienie branżowe protokół ZUDP z dnia …./08/2010.
SPIS RYSUNKÓW .

1. Plan oświetlenia terenu, zasilania pompowni oraz przebudowy linii zasilających budynek
2. Schemat zasilania oraz tablicy głównej TG.
3. Schemat tablicy bezpiecznikowej TAo.
4. Schemat tablicy bezpiecznikowej TBo.

5. Schemat tablicy bezpiecznikowej TA1.

6. Schemat tablicy bezpiecznikowej TB1.

7. Schemat tablicy bezpiecznikowej TC1
8. Schemat tablicy bezpiecznikowej TD1.

9. Schemat tablicy bezpiecznikowej Tk..

10. Uproszczony schemat sieci komputerowej i telefonicznej.

11. Schemat instalacji domofonu seg A-1, B-1, C-1 i D-1.

12. Schemat instalacji domofonu seg A-0 i B-0.

13. schemat TV antenowej propozycja.
14. Schemat blokowy instalacji SSWiN..
15. Rzut poziomów +2,90, +1,20, +2,40 i 3,60 – plan instalacji elektrycznych
      / zasilanie urządzeń i gniazd oraz instalacje teletechniczne.
16. Rzut poziomów +0,00, -1,80 – plan instalacji elektrycznych.

      / zasilanie urządzeń i gniazd oraz instalacje teletechniczne.

17. Rzut poziomów +2,90, +1,20, +2,40 i 3,60 – plan instalacji elektrycznych / oświetlenie /.

18. Rzut poziomów +0,00, -1,80 – plan instalacji elektrycznych / oświetlenie /.
19. Rzut dachu – plan instalacji piorunochronnej.

1.  DANE  WYJŚCIOWE .

1.1 Przedmiot i podstawa opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych w budynkach Żłobka Miejskiego zlokalizowanego w Bielsku-Białej przy ul Brodzińskiego 22.
Podstaw( opracowania stanowi(: 

- zlecenie Inwestora 

- wytyczne architektoniczno-budowlane 

- warunki techniczne przyłączenia z dnia 13.07.2010.

- warunki techniczne przebudowy linii zasilającej kolidującej z przebudową budynku 
   z dnia 13.07.2010.

- umowa przyłączeniowa z dnia 3105/0800/2010/IN z dnia 24.04.10
- uzgodnienie branżowe protokół ZUDP z dnia …./08/2010.
1.2 Zakres opracowania.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:

- tablica ZL / układ pomiarowy zużycia energii elektrycznej/.
- tablica główna TG oraz podtablice zasilane z TG 

- instalacja zasilania urządzeń technologicznych i wentylacji.

- instalacja sieci telefonicznej i komputerowej wg zakresu uzgodnionego z Inwestorem
- instalacja SSWiN

- instalacja TV w zakresie instalacji w budynku

- instalacja domofonów wg ustalenia z Inwestorem

- linia kablowa nn zasilająca tablicę TG z istniejącego złącza ZK 3a nr ZK-703.
- instalacje elektryczne i teletechniczne w budynku pałacu.

- linia zasilająca przepompownię 
- oświetlenie terenu

W zakres projektu nie wchodzi:

- przebudowa linia kablowej zasilania budynku kolidującej z jego przebudową 

- przebudowa przyłącza teletechnicznego
2. OPIS TECHNICZNY 

2.1. Zasilanie budynku Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej – tablica ZKL wraz z układem 

       rozliczenia energii.

Zgodnie z warunkami przyłączenia modernizowany obiekt zasilany jest kablem typu YAKY4x120 z istniejącego złącza kablowego ZK-703 typu ZK3a zlokalizowanego na zewnętrznej ścianie budynku.

Złącze kablowe ZK-703 z kolei zasilone jest z rozdzielni nN stacji transformatorowej [10778-R001-O05] „Żłobek Brodzińskiego”.
Obok istniejącego złącza kablowego ZK-3a zostanie zainstalowana dodatkowa skrzynka z półpośrednim układem rozliczenia energii ZL z której wyprowadzona zostanie linia kablowa 5 x LY95 i zakończona w tablicy głównej TG.

Schemat zasilania oraz tablicy głównej TG pokazany jest na rys nr 2.
Przewidywane zapotrzebowanie mocy zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wynosi Pp=90kW /wzrost z 32kW w stosunku do mocy obecnej /.
2.2. Tablica główna TG oraz tablice bezpiecznikowe obwodowe TAo, TBo, TA1, TB1, TC1, 

       TD1 i Tk

Dla zasilania wszystkich obwodów elektrycznych zlokalizowanych w remontowanym budynku żłobka zaprojektowana została tablica główna TG zlokalizowana w pomieszczeniu wiatrołapu na poziomie parteru w miejscu pokazanym na planie rzutu przyziemia.

Tablica główna TG zbudowana zostanie ze skrzynek typu GAMMA prod. Sabaj Kraków 
o wymiarach 400x500x 226 z wyposażeniem pokazanym na schemacie na rys 02.

Na tablicy TG zainstalowany został wyłącznik DPX250 z cewką umożliwiającą zdalne wyłączanie tablicy TG przyciskiem p.poż zainstalowanym na ścianie zewnętrznej obok głównych drzwi wejściowych do budynku.

W skład tablicy TG wchodzi: wyłącznik głównyDPX250, rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami dla zasilania tablic obwodowych, wyłączniki nadprądowe dla zabezpieczenia poszczególnych obwodów elektrycznych, wyłączniki różnicowo-prądowe o czułości 30mA, ochronniki przepięciowe oraz układ sterowania oswietlenia terenu wokół budynku żłobka.
Z tablicy głównej TG wyprowadzone jest szereg wewnętrznych linii zasilających poszczególne tablice bezpiecznikowe TAo, TBo, TA1, TB1, TC1, TD1 i Tk, które pokazane są na poszczególnych schematach oraz planach instalacji elektrycznych. 

Ponadto z tablicy głównej wyprowadzone są dwa dźwigi towarowe pompownia, skrzynki przyłączowe urządzeń teletechnicznych oraz obwód oświetlenia terenu wokół projektowanego budynku.

2.3. Instalacja oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego-ewakuacyjnego.

W budynku żłobka dla oświetlenia przewidziano instalację oświetlenia podstawowego, awaryjnego z zastosowaniem opraw z modułem awaryjnym 2h oraz oprawy oświetlenia ewakuacyjnego z zastosowaniem opraw z piktogramem „WYJŚCIE EWAKUACYJNE”.

W ramach niniejszego opracowania przyjęto zestaw typów opraw oświetleniowych, dobranych według katalogu firmy LIRA Sp Jawna. Typy dobranych opraw przewidzianych do instalacji w poszczególnych pomieszczeniach pokazane zastały na planach instalacji oświetlenia.

Obliczenia doboru oświetlenia ujęte są w zał nr 1
Oświetlenie ciągów komunikacyjnych powinno wynosić min 1lx 

Instalacja oświetlenia wykonana zostanie przewodami typu YDY3x1,5 które należy układać pod tynku w rurkach instalacyjnych.

2.4. Instalacja zasilania urządzeń technologicznych i wentylacji.

Zgodnie z wytycznymi zagospodarowania technologicznego w obiekcie przewidziano zasilanie następujących urządzeń:

- dźwig towarowy



P=0,66kW, 400V szt 2
- centrala klimatyzacji 


P=0,37kW, 230V 1szt
- pompownia zewnętrzna 


P=7,3kW,400V  1szt
- urządzenia wyposażenia kuchni wraz z zapleczem – zestawienie ujęte na planach.
- drobne wentylatorki kanałowe o mocy ok. do 100W, 2320V załączane dodatkowymi łączni
  kami instalacyjnymi 
- zasilanie domofonów 
- zasilanie centralki SSWiN 

- zasilanie wzmacniacza RTV
- zasilanie gniazd dla obwodów dedykowanych dla komputerów
2.5. Instalacja zasilania urządzeń teletechnicznych.

Urządzenia teletechniczne takie jak: domofony, centralka SSWiN, wzmacniacz RTV oraz wydzielone dedykowane gniazda dla sieci zasilane zostaną z wydzielonych obwodów elektrycznych zasilanych bezpośrednio z tablicy głównej TG lub tablic obwodowych co pokazane jest na schematach i planach instalacyjnych.

2.6. Instalacja sieci telefonicznej i komputerowej.

Dla potrzeb instalacji telefonicznej, komputerowej oraz RTV z dostępem poprzez Internet zaprojektowano instalacje sieci strukturalnej obejmującą:

- instalację sieci LAN z okablowaniem UTP kat 6, 4x2,PCV wyprowadzonego z szafy 

  krosowej zlokalizowanej w pomieszczeniu nr A-06 na poziomie +0,00 i zakończonych na  

  gniazdach 2xRJ45.

W obiekcie przewiduję się instalacje centralki telefonicznej o pojemności min 20NN, która zostanie zabudowana przez Inwestora we własnym zakresie. 

Instalację sieci logicznych prowadzone będą w oddzielnych rurkach instalacyjnych z PCV układanych pod tynkiem.

Wyposażenie szafy krosowej zakończeń sieci logicznej nie są objęte niniejszym opracowaniem.

2.7 Instalacja sygnalizacji włamania i napadu.

W budynku żłobka dla potrzeb sygnalizacji włamania i napadu dobrano system MAXSYS firmy DSC Security Product z centralką typu PC6010 z 16 liniową, rozszerzalną do 256 linii linii dozorowych z możliwością podziału na 32 odrębne podsystemy. 

Dla rozszerzenia przewidziano zainstalowanie w pomieszczeniach pokazanych na planach 5 modułów typu PC6108A, każdy dla dodatkowych 8-miu linii dozorowych.

Dla zasilania systemu przewidziano zainstalowanie zasilaczy – modułów typu PC6204 zainstalowanych w pomieszczeniu centrali oraz na wybranych modułach rozszerzeń zgodnie z schematem pokazanym na rysunku nr 14.

Pełna komunikacja systemu wraz z zasilaniem poszczególnych modułów odbywać się będzie magistralą COMBUS wykonaną przewodem typu YnTKSYekw 2x2x0,8.

Do obsługi systemu i programowania centrali PC6010 użytkownik wykorzystuje klawiaturę LCD typu PC6501 z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym na której odbywa się programowanie systemu, odczyt komunikatów z jego pracy. 

Programowanie centrali PC6010 może odbywać się z klawiatury LCD6501 lub przy użyciu komputera z oprogramowaniem DLS – 3.

Przewiduje się monitorowanie przez linię telefoniczną oraz stanu pobudzenia systemu do wybranej przez Inwestora działającej w Bielsku-Białej firmy ochroniarskiej.

W obiekcie przewidziano następujące 6 stref dozoru dla systemy włamania i napadu – jeden do cztery dla poszczególnych oddziałów żłobka, piąta dla kuchni wraz z zapleczem i szósta dla administracji budynku.
Ostateczną decyzję dotyczącą podziału budynku na strefy należy wykonać z Inwestorem po wcześniejszym wyznaczeniu dokładnej trasy poruszania się pracowników w czasie programowania SSWiN w projektowanym budynku.
Centralka P6010 zainstalowana zostanie w pomieszczeniu kierownika na poziomie +0,00.
Dla celów zazbrajania i rozbrajania czujek zainstalowanych w poszczególnych podsystemach przewidziano klawiaturę LED typu LCD6501 zainstalowaną przed wejściem do obszarów chronionych.
W pomieszczeniach chronionych zainstalowane zostaną czujki ruchu serii LC-100-PI 1PK zainstalowane w miejscach pokazanych na planach instalacyjnych.
Stan pobudzenia centralek włamania P6010 sygnalizowany będzie sygnalizatorem wewnętrznymi typu HP301A oraz sygnalizatorem zewnętrznym typu HP502LX z własnym akumulatorem 2,2Ah.
Schemat instalacji włamania i napadu pokazany został na schemacie oraz planach rys 15 i 16.
2.8. Instalacja piorunochronna 

Dla ochrony budynku od wyładowań atmosferycznych zaprojektowany został uziom poziomy niski wykonany z drutu stalowego ocynkowanego o średnicy 8mm układanego po kalenicy budynku na wspornikach metalowych.

Do uziomu niskiego należy podłączyć wszystkie znajdujące się na dachu metalowe części i urządzenia takie jak: kominy, wyciągi, bariery, maszty anten TV itd.

Wszystkie znajdujące się nad powierzchnią dachu elementy nie przewodzące należy wyposażyć w zwody i podłączyć w taki sposób, aby tworzyły siatkę na powierzchni dachu. 

Instalację uziomu niskiego należy podłączyć do iglicowych zwodów instalacji odgromowej poprzez złącza pobiercze ZK zlokalizowane na ścianie budynku na wysokości 1,5m. 

Oporność uziemienia sprawdzić pomiarem, której wartość winna być zgodna z wymaganiami określanymi w pkt.2.3.3. PN-86-E05003/02. 

Wykonanie instalacji ochrony odgromowej winno być wykonane w/g niniejszego PT 

w oparciu o szczegóły określone w normie PN-86-E05003/01.

2.9. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym. 

Zgodnie z warunkami przyłączenia modernizowany budynek żłobka zasilany jest kablem typu YAKY4x120 z rozdzielni nN stacji transformatorowej [10778-R001-O05] „Żłobek Brodzińskiego” poprzez istniejące złącze kablowe ZK-703 zlokalizowane na zewnętrznej ścianie budynku.

Sieć zasilana z rozdzielni nn ST [10778-R001-O05] pracuje w układzie TT.
Jako system dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym przewidziano tzw szybkie wyłączenie z zastosowaniem wyłączników różnicowoprądowych o czułości 30mA.

Instalacje ochrony od porażeń należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami wg wieloarkuszowej normy PN-IEC 60364 i normami PN-IEC 364-703/1993 i PN-IEC 364-4-481/1994.

W budynku powinno być wykonane główne połączenie wyrównawcze z taśmy FeZn 25x4 do którego należy podłączyć metalowe części wyposażenia instalacyjnego budynku, listwę ochronną „PE” oraz uziom otokowy budynku.

W łazienkach wszystkie metalowe rurociągi; wodne, kanalizacyjne, gazowe, co, kanalizacyjne itd. należy podłączyć lokalnymi połączeniami wyrównawczymi wykonanym przewodem DY4.0mm.

Wszystkie gniazda 1f winny być ze stykiem ochronnym.

2.10. Oświetlenie zewnętrzne terenu żłobka.

Dla potrzeb oświetlenia terenu przewidziano instalację 11 słupów parkowych typu LGI444 z lampa 70W podłączonych jednym obwodem wykonanym kablem typu YKY5x4,0 do tablicy głównej TG. 

Na tablicy TG znajduje się wydzielony obwód dla oświetlenia terenu wyposażony w przekaźnik astronomiczny służący do sterowania tym oświetleniem 
Kabel w terenie należy układać w ziemi w rowie na głębokości 0,8m w 10 cm podsypce i 10 cm nasypce z piasku. Trasę kabla należy oznaczyć taśmą ostrzegawcza koloru niebieskiego układaną w połowie głębokości wykopu.
2.11. Zasilanie pompowni zlokalizowanej na zewnątrz budynku.

Dla zasilania skrzynki zasilająco sterującej pompownię zaprojektowano kabel YKYżo5x6,0 wyprowadzony z tablicy głównej TG. Skrzynka zasilająco-sterująca wchodzi w skład dostawy projektowanej pompowni.
Podobnie jak dla kabla oświetleniowego kabel zasilania pompowni w terenie należy układać w ziemi w rowie na głębokości 0,8m w 10 cm podsypce i 10 cm nasypce z piasku. Trasę kabla należy oznaczyć taśmą ostrzegawcza koloru niebieskiego układaną w połowie głębokości wykopu.

3. OBLICZENIA TECHNICZNE 

3.1 Bilans mocy .

	  Lp
	                      Wyszczególnienie
	      Pi

    / kW /
	    kz

    /-/
	    Pobl

     /kW/

	    1
	                                      2
	        3
	       4
	       5

	   1


	Tablica TAo

- oświetl gniazda ogólne + rezerwa
                                                          Razem
Tablica TBo

- urządzenia technologiczne 
- oświetl gniazda ogólne + rezerwa
                                                          Razem
Tablica TA1
- urządzenia technologiczne 
- oświetl gniazda ogólne + rezerwa
                                                          Razem
Tablica TB1
- urządzenia technologiczne 
- oświetl gniazda ogólne + rezerwa
                                                          Razem
Tablica TC1
- urządzenia technologiczne 
- oświetl gniazda ogólne + rezerwa
                                                          Razem
Tablica TD1
- urządzenia technologiczne 
- oświetl gniazda ogólne + rezerwa
                                                          Razem
Tablica Tk
- oświetl gniazda ogólne + rezerwa
                                                          Razem
Tablica TG obw bezpośrednie

- urządzenia technologiczne + pompownia
- oświetlenie zewnętrzne 
- oświetl gniazda ogólne + rezerwa
                                                          Razem
                                                          OGÓŁEM
	36
14
3,6
5,0
4,9
8,7
1,0

	0,5
0,5
1
1
1
0,4
1

	7,5
7,5
17,5

4,1

21,6
7,0
6,6
13,6
3,6
8,7
12,3
5,0
7,3
12,3
4,9
9,3
14,2
2,0
2,0
3,5

1,0
2,0
6,5
90,0



Dla mocy szczytowej Po=90kW    Jo=160A dobrano kabel zasilający tablicę TG
Projektowana tablica główna budynku dobudowanego zasilana zostanie przewodami 5xLY95 ze złącza kablowego ZKL
4. ZESTAWIENIE  PODSTAWOWYCH  MATERIAŁÓW. 
	Lp.
	                                          Wyszczególnienie
	Jedn.
	Ilość
	Uwagi

	1
	                                                       2
	3
	4
	5

	1.

2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12 

13
14
15
16
17
18
19

	Tablica główna TG

- wyłącznik DPX-250 z cewką wybijakową

  do sterowania wyłącznika przyciskiem p.poż                      1 szt

- rozłącznik bezpiecznikowy R303/D35A                             2 szt

- rozłącznik bezpiecznikowy R303/D25A                             4 szt

- rozłącznik bezpiecznikowy R303/D20A                             1 szt

- wyłącznik nadprądowy S314/C32A                                     1 szt

- wyłącznik nadprądowy S303/C32A                                     1 szt

- wyłącznik nadprądowy S303/C16A                                     3 szt

- wyłącznik nadprądowy S301/B10A                                     3 szt

- ochronniki przepięciowe B + C typu DEHN ventil

   dla układu sieciowego TT                                                   1 kpl

- wyłącznik różnicowonadprądowy P304    40A-30mA        3 szt

- obudowa szafa typu Gamma wym. 500x400x260 Sabaj…..3kpl

Tablica pomiarowa ZL

- typowy układ półpośredni pomiaru zużycia energii w skład którego wchodzi licznik elektroniczny Landis&Gyr ZMD listwa PxCSka05, przekładniki prądowe typu IWO150/5A  10VA kl 0,5 z rozłącznikiem przelicznikowym RBK-1Jb-160A w obudowie SS66x57 +ST66x57/2P+FP producent Incobex B-B

Tablica bezpiecznikowa TAo

-rozłącznik FR304/40A                                                          1 szt

- wyłącznik nadprądowy S301/B10A                                     4 szt

- wyłącznik nadprądowy S301/C16A                                     9 szt

- wyłącznik różnicowo-nadprądowy P304   40A-30mA         2 szt

- obudowa podtynkowa ABB 12066                                      1kpl

Tablica bezpiecznikowa TBo

-rozłącznik FR304/40A                                                          1 szt

- wyłącznik nadprądowy S301/B10A                                     3 szt

- wyłącznik nadprądowy S303/C16A                                     6 szt

- wyłącznik nadprądowy S301/C16A                                     7 szt

- wyłącznik różnicowo-nadprądowy P304   40A-30mA         2 szt

- obudowa podtynkowa ABB 12068                                      1kpl

Tablica bezpiecznikowa TA1

-rozłącznik FR304/40A                                                          1 szt

- wyłącznik nadprądowy S301/B10A                                     5 szt

- wyłącznik nadprądowy S303/C16A                                     2 szt

- wyłącznik nadprądowy S301/C16A                                     7 szt

- wyłącznik różnicowo-nadprądowy P304    40A-30mA        2 szt

- obudowa podtynkowa ABB 12068                                        1kpl

Tablica bezpiecznikowa TB1

-rozłącznik FR304/40A                                                          1 szt

- wyłącznik nadprądowy S301/B10A                                     5 szt

- wyłącznik nadprądowy S303/C16A                                     1 szt

- wyłącznik nadprądowy S301/C16A                                     7 szt

- wyłącznik różnicowo-nadprądowy P304    40A-30mA        2 szt

- obudowa podtynkowa ABB 12066                                        1kpl

Tablica bezpiecznikowa TC1

-rozłącznik FR304/40A                                                          1 szt

- wyłącznik nadprądowy S301/B10A                                     6 szt

- wyłącznik nadprądowy S303/C16A                                     1 szt

- wyłącznik nadprądowy S301/C16A                                     6 szt

- wyłącznik różnicowo-nadprądowy P304    40A-30mA        2 szt

- obudowa podtynkowa ABB 12066                                        1kpl

Tablica bezpiecznikowa TD1

-rozłącznik FR304/40A                                                          1 szt

- wyłącznik nadprądowy S301/B10A                                     7 szt

- wyłącznik nadprądowy S303/C16A                                     1 szt

- wyłącznik nadprądowy S301/C16A                                     7 szt

- wyłącznik różnicowo-nadprądowy P304    40A-30mA        2 szt

- obudowa podtynkowa ABB 12066                                        1kpl

Tablica bezpiecznikowa Tk

-rozłącznik FR304/25A                                                          1 szt

- wyłącznik nadprądowy S301/B10A                                    1 szt

- wyłącznik nadprądowy S303/C10A                                    2 szt

- wyłącznik nadprądowy S301/C16A                                     3 szt

- wyłącznik różnicowo-nadprądowy P304    25A-30mA        1 szt

- obudowa p/t typu ABB12474                                                1kpl

Wewnętrzne linie zasilające.

- kabel LgY95

- kabel YKYżo5x10

- kabel YKYżo5x4,0

- przewód HLGs 3x1,5

- rura  RL50

Oprawy oświetleniowe wewnętrzne.

- „L1” oprawa typu Lira Quarto K.721.324.05. 3X24W EVG

- „L2” opraw typu Lira DL H221 310.2181E 2x18W EVG

- „L3” opraw Lira Gamma OP 7472.418.07E 4x18W EVG

- „L4” oprawa Lira DL RGB 830.218 2x18W EVG

- „L5” oprawa Lira BIVIO 1348.E9X.A1x20W

- „L6” oprawa Lira FAMA 735.236E 2x36W EFG

- „L7” oprawa Lira GAMMA RA 7471.418.07E 4x18W EVG

- „L8” oprawa Lira ALFA op 7452.418.07E 4x18W EVG 

- „Aw” moduł awaryjny 2h z autotestem 

- „Ew” oprawa ewakuacyjna 2h 1x8W

- „L9” oprawa kanałowa OK.-3/2 60W

Osprzęt elektryczny, przewody instalacyjne.

- łącznik instalacyjny p/t jednobiegunowy

- łącznik instalacyjny p/t świecznikowy

- łącznik instalacyjny p/t schodowy

- łącznik instalacyjny p/t krzyżowy

- gniazdo 1f z 3P+N+Z bolcem ochronnym hermetyczne

- gniazdo 1f z bolcem ochronnym 230V

- przewód YDYżo 2x1,5

- przewód YDYżo 3x1,5

- przewód YDYżo 4x1,5

- przewód YDYżo 5x1,5

- przewód YDYżo3x2,5

- przewód YDYżo5x2,5

Instalacja strukturalna dla sieci telefonicznej i komputerowej

- zestaw PEL w składzie : 

  gniazdo 2RJ45 kat 6 UTP 1szt , 

  gniazdo DATA z kluczem 3szt

  ramka czterokrotna z puszką p/t 1szt

- rurka instalacyjna RL18

- kabel UTP, kat 6, 4x2, PCV

- kabel YTKZYekw 15x4x0,5 na odcinku od skrzynki TT do SK

- skrzynka przyłącza telefonicznego TT

-szafa krosowa np. 10”/9U wymiar 270x505x300 typu SZWp

  wg kat Sabaj pusta do wyposażenia przez Inwestora we własnym 

  zakresie

  Uwaga:

  Ostateczny wymiar szafy ustalić na budowie po ustaleniu 

  jej wyposażenia 

Instalacja sygnalizacji włamania.

- Centralka systemu MAXSYS typu P6010 kompletna 

   firmy DSC Security Products

- Obudowa typu PC6000 +transformator

- Klawiatura typu LCD6501

- Zasilacz typu PC6204 

- Moduł wyniesiony PC6108A

- Obudowa modułu PC6108A PC 4/16ZZ

- Obudowa modułów PC6108 i 6204  PC6000+transformator

- Akumulator 24 Ah do obudowy centrali

- Akumulator 17Ah  do modułów PC 6204

- Sygnalizator zewnętrzny typu HP502LX z akumulatorem 2,2Ah


- Sygnalizator wewnętrzny typu HP301A

- Elementy liniowe.

- Czujka ruchu PIR szerokokątna typu LC-100-PI 1PK szt
79

- Kabelek YnTKSYekw3x2x0,5/ linie dozorowe/

- Kabelek YnTKSYekw2x2x0,8/ COMBUS /

- Rurki instalacyjne Ø 21mm


Orurowanie dla instalacji RTV

- gniazda pod tynkowe RTV 

- przewód RG6

- rurki instalacyjne RL21

Uwaga :

Zestaw anten odbiorczych wraz z wzmacniaczami i rozgałęźnikami nie wchodzi w zakres projektu 

Instalacja domofonów 

- Domofon ELTRAC z zasilaczem EVD 10INi przekaźnikiem EP2 

    z jednym unisonem, jedna kaseta KEN przy drzwiach wejścio 

    wych oraz jednym elektrozaczepem 

- Domofon ELTRAC z zasilaczem EVD 10INi przekaźnikiem EP2 

    z dwoma unisonami, jedna kaseta KEN przy drzwiach wejścio
    wych oraz jednym elektrozaczepem 

- przewód YTKSY 5x2x0,5

- rurki instalacyjne RL21

Instalacja odgromowa 

- bednarka stalowa ocynkowana FeZn30x4

- drut stalowy ocynkowany ø=8mm

- złącze kontrolne ZK w obudowie 

Oświetlenie zewnętrzne 

- lampa parkowa l=4m typu LgI4444 z oprawą dla światła 

   odbitego ze źródłem światła 70W oraz fundamentem

- kabel YKYżo 5x4,0

- rury ochronne DVK110

- piasek 

- taśma ostrzegawcza koloru niebieskiego

Zasilanie pompowni 

- kabel YKYżo 5x6,0

- rury ochronne DVK110

- piasek 

- taśma ostrzegawcza koloru niebieskiego


	kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

m

m

m

m

m

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

m

m

m

m

m

m

kpl

m

m

m

szt

szt

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

szt

m

m

m

kpl

m

m

kpl

kpl

m

m

m

m

kpl

kpl

m

m

m3

m

m

m

m3

m


	1

1

1

1

1

1

1

1

1

100

250

30

15

15

48

70

159

48

12

15

10

3

46

16

2

65

80

12

2

12

210

300

1900

700

400

2800

450

10

500

1000

25

1

1

1

1

1

2

5

5

2

1

2

1

1

43

650

300

950

4

150

150

4

1

400

400

270

590

13

12

250

20

20

250

100

20

8

250


	


8
13

